## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
一 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计
1 | 直接费
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费
2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
3 | 其他管理费 |  | （详见附录C说明第2条规定计算） |  | 2
4 | 利润 |  |  |  | 6
二 | 措施项目费 |  | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费
1.1.1 | 人工费
1.1.2 | 材料费
1.1.3 | 机械费
1.2 | 管理费 |  |  |  | 9.65
1.3 | 利润 |  |  |  | 6
2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 6.25
3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 3.29
三 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 |  | 一+二+三
五 | 销项税额 |  | 四 |  | 9
单位工程建安造价 |  |  | 四+五
广联达科技股份有限公司

## E.18-1 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表—不含子
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
建筑工程
砌筑工程
1 | 010401004003 | 多孔砖墙 |  | 1.部位:正负零以上部分 2.砖品种、规格、强度等级:MU10承重多孔砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑(采用预拌砂浆） 4.厚度:综合考虑 5.砌筑高度:综合考虑 6.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m3 | 67.01 | 686.4
2 | 011101001004 | 防潮层 |  | 1.20mm厚DM M20预拌砂浆内加5%防水剂 2.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | m2 | 73.61 | 33.43
围护结构-未调整
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
3 | 010605002006 | 钢板墙板外墙(一) |  | 外墙外板：1.200以上主厂房墙体 1.压型钢板外墙外板 0.6mm厚，选型参17J925-1第5-3页YX28-205-820(横排) 2.外墙外板所用的钢板为镀铝锌板,镀铝锌量(双面)≥75g/75g/㎡;外板外侧为聚偏氟乙烯涂层,颜色为银灰色,外板内侧涂层为硅改性聚酯涂层,颜色为银灰色; 3.压型钢板板材厚度及板面涂层厚度应符合国家的有关规范,涂层厚度上表面≥30μm,下表面≥15μm; 4.含堵头板、钢丝网、360°直立缝锁边连接等； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3480.15 | 62.11
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 010605002007 | 钢板墙板外墙(一) |  | 外墙内板：1.200以上主厂房墙体 1.压型钢板外墙内板 0.5mm厚，选型参17J925-1第5-4页YX15-225-900(竖排) 2.外墙内板为镀铝锌板,镀铝锌量(双面)≥50g/50g/㎡,涂层均为硅改性聚酯涂层,颜色为白色 3.压型钢板板材厚度及板面涂层厚度应符合国家的有关规范,涂层厚度上表面≥30μm,下表面≥15μm; 4.含堵头板、钢丝网、360°直立缝锁边连接等； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3220.2 | 53.35
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
5 | 010605002008 | 钢板墙板外墙(一) |  | 保温层：1.200以上主厂房墙体 1.内衬75mm厚离心超细玻璃丝棉卷毡，保温层采用无甲醛、无丙烯酸、憎水率≥98%超细环保玻璃丝棉毡,进口W38防水贴面,导热系数要求≤0.041W/(m·k),容重≥16kg/m3,纤维平均直径5~6μm,燃烧性能应为A级 2.透气层采用防水透气膜Ⅰ型,隔汽层采用G1聚乙烯膜1.5mm厚 3.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 3220.2 | 61.4
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
6 | 010605002009 | 钢板墙板外墙(三) |  | 1.用于主厂房女儿墙,檐沟、转角、局部立柱处装饰板 2.0.6厚乳白色压型钢板(竖铺)，选型参17J925-1 YX28-205-820(竖排) 2.钢板为镀铝锌板,镀铝锌量(双面)≥75g/75g/㎡;外侧为聚偏氟乙烯涂层,颜色为银灰色,内侧涂层为硅改性聚酯涂层,颜色为银灰色; 3.压型钢板板材厚度及板面涂层厚度应符合国家的有关规范,涂层厚度上表面≥30μm,下表面≥15μm; 4.含堵头板、钢丝网、360°直立缝锁边连接等，工程量综合在单价中考虑不另计量； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1710.65 | 62.11
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
7 | 010605002010 | 泛水板、包角板 |  | 1.部位：内外墙转角、山墙、高低跨、门窗洞口等各部位所有包角板、包边板、窗台泛水 2.材质及规格：彩钢板，宽度、厚度综合考虑 3.具体作法详设计图及参17J925-1图集相应节点 4.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 1709.95 | 82.81
屋面工程
8 | 010901002003 | 型材屋面 |  | 屋面17J925-1屋12，具体如下： 1.0.6mm厚压型钢板外板，板型为17J925-1第5-2页中 YX51-500； 2.防水层为单层1.5厚TPO防水卷材P型 3.保温层为80厚岩棉板(密度不小于180Kg/m3) 4.钢衬檩(另计) 5.隔汽层采用G1聚乙烯膜 6.0.8厚压型钢板承重板板型参见15J207-1第14页 YX51-240-720 7.含堵头板等零星构件； 8.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 9642.48 | 301.79
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
9 | 010901002004 | 型材屋面 |  | 1.屋面压型钢板雨棚参17J925-1第3-32页 2.车间大门雨棚出挑2000mm,小门雨棚出挑 900mm（不含雨棚钢骨架） 3.0.6mm厚压型钢板外板，板型为17J925-1第5-2页中 YX51-500； 4.0.8厚压型钢板承重板，板型参见15J207-1第14页 YX51-240-720 5.包含雨棚相关节点、各种收边件等零星构件,工程量综合在单价中考虑不另计量； 6.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 87.96 | 139.54
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
10 | 010514001006 | 流线型屋顶自然通风器 |  | 1.设计编号：TFWJ-1；个数：1；喉口宽度：4.5m；通风器长度：153m 2.屋脊通风器 外板为银灰色(挡雨板、挡雨板采用 FRP 采光板 3.标准图号、标准编号：18J621-3图集TC5B-4530n 4.含通风器制作、油漆、安装、控制器、开启装置、管线、设备等一切所需费用，二次深化设计及选型不突破投标报价； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 153 | 4050
11 | 010514001007 | 顺坡自然采光通风器 |  | 1.设计编号：TFQ-1；个数：8；喉口宽度：1.5m；通风器长度：21m 2.顺坡通风器 外板为银灰色 压型钢板 3.标准图号、标准编号：18J621-3图集TC5B-1530n 4.含通风器制作、油漆、安装、控制器、开启装置、管线、设备等一切所需费用，二次深化设计及选型不突破投标报价； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 189 | 1350
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
12 | 010514001008 | 圆拱形屋面采光带 |  | 1.设计编号：CGD-1；个数：40；喉口宽度：1.5m；长度：21m 2.圆拱形屋面采光带（可熔性采光带） 3.标准图号、标准编号：17J925-1图集屋C2-2型（圆拱型） 4.含采光带制作、油漆、安装、控制器、设备等一切所需费用，二次深化设计及选型不突破控制价； 5.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 840 | 900
13 | 010606011002 | 钢板天沟 |  | 1.3mm不锈钢板天沟 2.拉杆L30角钢@1500与天沟板焊接，防水卷材包覆，角钢油漆符合设计及规范要求; 3.见本工程图纸J3382.04TJ1-6节点6~9 4.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 352.96 | 912.39
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
14 | 010902004004 | 屋面排水管 |  | 1.雨水管φ100UPVC白色落水管 2.含雨水管、水斗、弯头等，做法详见图纸相关节点所示 3.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 824.31 | 117.37
15 | 010902006005 | 屋面（廊、阳台）泄（吐）水管 |  | 1.φ100泄水管,间距9.0m 2.钢板焊溢水口，参见17J925-1 -/2-60 3.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | 个 | 40 | 107.23
16 | 010902008005 | 屋脊盖板 |  | 1.双坡屋脊做法参17J925-1第2-45页节点4,盖缝板采用彩钢板,厚度综合考虑， 2.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m | 19 | 45.04
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
17 | 010902007002 | 泛水 |  | 1.部位：女儿墙顶、高低跨、山墙、天沟、墙脚等各部位所有泛水； 2.材质及规格：彩钢板，宽度、厚度、颜色综合考虑 3.具体作法详设计图及参17J925-1图集相应节点 4.投标方综合考虑安装高度、安装方式及使用机械，满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 441.72 | 63.99
室外工程
18 | 010507001010 | 散水 |  | 散水 宽1000mm 参05J909 散1A 1.60厚C20混凝土面层 2.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3.素土夯实 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 104.16 | 83.03
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
19 | 010507001011 | 散水 |  | 散水 宽1000mm 1.参05J909 散10A/SW21 2.20厚1：2水泥砂浆面层 2.60厚C15混凝土面层，200宽混凝土明沟 3.0.6厚聚乙烯薄膜防潮层 4.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 5.素土夯实 6.设置伸缩缝及通缝，缝内填嵌缝膏 7.商品砼运距自行考虑 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 172.48 | 392.31
20 | 010507001012 | 坡道 |  | 1.参05J909 坡4A2/SW13 2.30厚1:2水泥砂浆表面，抹锯齿 3.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4.100厚C20混凝土 5.300厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 6.素土夯实 7.商品砼运距自行考虑 8.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | m2 | 119.36 | 192.44
本页小计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中： 暂估价
21 | 010606008004 | 钢梯 |  | 1.上检修平台直爬钢梯GT-1；上吊车驾驶室斜钢梯GT-2；上屋面检修钢梯GT-3 2.综合钢平台及栏杆 3.刷防锈漆2遍，调和漆2遍 4.满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 | t | 4.666 | 12308.78
| A1303 | 单价措施费
22 | 011703001004 | 措施费 |  | 1.含建筑、装饰、钢构各专业工程脚手架、垂直运输、超高增加等全部措施费用 2.各措施施工方式投标方自行考虑 3.满足招标文件、设计图纸及施工规范的相关要求 | 项 | 1 | 140930.3
本页小计
合 计
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 011707002014 | 夜间施工增加费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
2 | 01B040 | 压缩工期措施增加费（招投标） |  |  | 附录D相关规定 |  | 0
3 | 011707005014 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16
4 | 011707007014 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
5 | 01B041 | 工程定位复测费 |  |  | 按招标文件规定或合同约定
6 | 01B042 | 专业工程中的有关措施项目费 |  |  | 按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定
合 计
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 基期直接费 | 6.25 |  |  |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 基期直接费 | 3.29
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 明细详见E.24表
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | -
2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 0.6 |  | 明细详见E.29表
7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计 |  | 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.24 暂列金额明细表
E.24：暂列金额明细表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
广联达科技股份有限公司

## E.25 材料暂估单价及调整表
E.25：材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
广联达科技股份有限公司

## E.26 专业工程暂估价及结算价表
E.26：专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) | 备注
1
2
合 计
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 1041688.427
2 | 01090100001 | 圆钢 综合 |  | kg | 1398.64
3 | 01090100001@1 | 圆钢 综合 |  | kg | 4.239
4 | 01210100006 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 962.262
5 | 01210100006@1 | 热轧等边角钢 50×5 |  | kg | 10.428
6 | 01290100003 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 2956.143
7 | 01290100003@1 | 热轧钢板 综合 |  | kg | 75.2
8 | 01291100009@1 | 不锈钢板 δ3.0mm |  | m2 | 645.917
9 | 02090100002@1 | 塑料薄膜 δ1.5mm |  | m2 | 1496.185
10 | 02090100007@4 | 聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm |  | m2 | 190.59
11 | 02090100007@6 | 聚氯乙烯薄膜 δ1.5mm 防水透气 |  | m2 | 3558.321
12 | 02090100007@7 | 聚氯乙烯薄膜 δ1.5mm G1 防水透气 |  | m2 | 10654.94
13 | 03010500229 | 螺栓 综合 |  | 套 | 19.647
14 | 03110700006 | 砂布 006-4# |  | 张 | 114.875
15 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 |  | kg | 128.65
16 | 03130200001 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 116.477
17 | 03130400001 | 焊锡 |  | kg | 9.188
18 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | 112.258
19 | 04010100001@2 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 |  | kg | -584.458
20 | 04030500001@1 | 中净砂(过筛) |  | m3 | 10.107
21 | 04050200002 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 56.657
22 | 04050200002@1 | 卵石 5mm～32mm |  | m3 | 32.823
23 | 04130400001 | 页岩烧结多孔砖 240×115×90 |  | m3 | 56.543
24 | 05030100002@1 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.573
25 | 05030400002 | 板方材 |  | m3 | 0.281
26 | 05251500003 | 连接支板 |  | 只 | 9925.049
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
27 | 09050200016 | 彩钢板 δ0.5mm |  | m2 | 11.856
28 | 09050200016@2 | 彩钢板 δ0.8mm |  | m2 | 514.566
29 | 09050200016@4 | 彩钢板 δ0.6mm |  | m2 | 993.999
30 | 09050200016@6 | 彩钢板 δ0.8mm |  | m2 | 465.573
31 | 09050200018@1 | 0.6mm厚压型钢板外板 YX51-500 |  | m2 | 10119.657
32 | 09050200020@2 | 压型彩钢板 δ0.6mm 墙面外板 |  | m2 | 1779.076
33 | 09050200020@3 | 压型彩钢板 δ0.5mm 墙面内板 |  | m2 | 3349.008
34 | 09050200020@7 | 压型彩钢板 δ0.6mm YX28-205-820 |  | m2 | 3619.356
35 | 09050200020@8 | 压型彩钢板 δ0.8mm YX51-240-720 |  | m2 | 10028.179
36 | 09050200020@9 | 压型彩钢板 δ0.5mm YX15-225-900 |  | m2 | 91.478
37 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 47.788
38 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 70.304
39 | 13050300002@1 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 62.672
40 | 13310100003 | 石油沥青 30# |  | kg | 521.36
41 | 13330100001 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 19.143
42 | 13330300002@1 | 1.5厚TPO防水卷材 |  | m2 | 11146.707
43 | 13350500005@1 | 聚硫密封膏 |  | kg | 348.944
44 | 13350500006 | 聚氨酯密封膏 |  | kg | 258.077
45 | 13350900004 | 防水剂 |  | kg | 41.295
46 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# |  | kg | 12.415
47 | 14312100008 | 滑石粉 |  | kg | 214.928
48 | 14353500012@1 | 隔离剂 |  | kg | 3.967
49 | 14353500016 | 基层处理剂 |  | kg | 8.114
50 | 14353500016@1 | 基层处理剂 |  | kg | 4821.24
51 | 14391900007 | 液化气 |  | kg | 3.908
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
52 | 14410000001 | FL-15胶黏剂 综合 |  | kg | 3037.381
53 | 14410000039 | 密封胶 |  | kg | 0.4
54 | 14410100004 | 硅酮胶 300mL |  | 支 | 1388.477
55 | 14410100005 | 硅酮胶 350g/支 |  | 支 | 7.059
56 | 14430100001@1 | 801胶 |  | kg | -102.261
57 | 14430300023 | 聚氨酯封口胶 |  | kg | 3278.443
58 | 15030300011@1 | 岩棉板 素板 容重180kg/m3 |  | m3 | 786.826
59 | 15070100003 | 超细玻璃棉 |  | kg | 2985.125
60 | 15130300005 | 聚苯乙烯泡沫板 30mm×120mm |  | m3 | 0.501
61 | 17070100005 | 无缝钢管 Φ48×3.5 |  | kg | 413.018
62 | 17250000037 | 硬塑料管 dn100 |  | m | 12.6
63 | 17250200006 | PVC塑料排水管 dn110 |  | m | 868.823
64 | 18090700003 | PVC直通接头 De110 |  | 个 | 206.078
65 | 18090700005 | PVC弯头 De50 |  | 个 | 230.28
66 | 18211300002 | 伸缩节 DN110 |  | 个 | 92.323
67 | 18313500009 | 彩钢堵头 |  | m2 | 15.622
68 | 18313500009@1 | 彩钢堵头 |  | m2 | 1099.539
69 | 33011300003 | 工形支撑 |  | m | 4962.525
70 | 33090100001 | PVC雨水斗 |  | 套 | 76.76
71 | 33091100001 | 塑料落水口 |  | 个 | 76.76
72 | 34110100002 | 水 |  | t | 67.99
73 | 35010300002@1 | 木模板 2440×1220×15 |  | m2 | 24.684
74 | 35030100002 | 竹脚手板 侧编 |  | m2 | 170.55
75 | 35031500003 | 直角扣件 单个1.4kg |  | 个 | 156.166
76 | 35031500004 | 对接扣件 单个1.4kg |  | 个 | 39.042
77 | 35031500006 | 回转扣件 单个1.4kg |  | 个 | 58.562
78 | 35031500009 | 脚手架底座 |  | 只 | 30.822
79 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 64791.656
80 | CLFTZ | 材料费调整 |  | 元 | -0.017
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
81 | 补充材料001@2 | 顺坡自然采光通风器 TC5B-1530n 喉口宽度：1.5m |  | m | 189
82 | 补充材料001@3 | 流线型屋顶自然通风器 TC5B-4530n 喉口宽度：4.5m |  | m | 153
83 | 补充材料001@4 | 圆拱形屋面采光带 喉口宽度：1.5m |  | m | 840
84 | 80210300006@1 | 商品混凝土(碎石) C15 |  | m3 | 28.287
85 | 80210400003 | 商品混凝土(碎石) C20 |  | m3 | 18.367
86 | 80010100005@1 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 |  | m3 | 3.605
87 | 80010100006 | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0 |  | m3 | 1.546
88 | 80010200003@1 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 |  | m3 | 4.409
89 | 80010300005 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5 |  | t | 12.678
90 | J0006H | 燃料动力费 |  | 元 | 3318.888
91 | JX001 | 其他机械费 |  | 元 | 6086.291
92 | J12-9 | 组合烘箱 小 |  | 台班 | 3.313
93 | J13-2 | 自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大 |  | 天 | 15.571
94 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小 |  | 台班 | 2.627
95 | J3-23 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 1.412
96 | J3-23@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 20 大 |  | 台班 | 19.46
97 | J3-54 | 门式起重机 提升质量(t) 10 大 |  | 台班 | 1.633
98 | J4-5@1 | 载重汽车 装载质量(t) 6 中 |  | 台班 | 17.004
99 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小 |  | 台班 | 0.074
100 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小 |  | 台班 | 2.646
101 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小 |  | 台班 | 0.069
102 | J7-36 | 摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小 |  | 台班 | 0.687
103 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中 |  | 台班 | 2.612
104 | J7-78 | 型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中 |  | 台班 | 0.429
105 | J7-79 | 型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小 |  | 台班 | 0.42
106 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 9.53
| 本页小计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：建筑工程（J3382.05TJ1-1~9） |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
107 | J9-4 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小 |  | 台班 | 17.58
| 本页小计 |  |  | 元
| 合计 |  |  | 元
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司